## Feuil1
FGAS - CODE DE L'ENVIRONNEMENT PREPARATION A UNE INSPECTION DREAL
(Fluides frigorigènes CFC, HCFC, HFC & équipements sous pression)
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES |  | Référence réglementaire
o | Si la quantité cumulée de fluide sur votre site est supérieure à 300 kg (hors équipement ≤ 2 kg), alors votre site est soumis à déclaration et contrôle périodique. La déclaration s'effectue par télé-service sur le site de l'adminisatration www.service-public.fr et les contrôles périodiques doivent être réalisés auprès d'un organisme agréé. | Rubrique ICPE n°4802-2a
o | RAPPEL : Obligation de se défaire des CFC au 1er Juillet 2016 (CFC : R12, R13, R114, R502, R503) en cas de fuite. | Article R543-93
o | RAPPEL : Interdiction de recharger des HCFC depuis le 1er Janvier 2015. Vérification des fiches d’intervention (CERFA) : Depuis 2015, aucune recharge de fluide ne doit avoir été réalisée avec les fluides suivants : HCFC = R22-R123-R124-R142B-R401B, R402A, R402B, R403B, R408A, R409A, R409B | (CE) n°1005/2009 appauvrissement de la couche d'ozone- art 5
o | Réalisation des contrôles d’étanchéité périodique suivant obligation réglementaire : | AM 29/02/2016 consolidé- art 4.
o | En cas de fuite : | AM 29/02/2016 consolidé- art 7.
• Si la fuite est réparable : l’identifier, la réparer puis la recharge est possible
• Si la fuite n'est pas trouvée ou n'est pas réparable sous 4 jours : l’équipement fuyard doit être mis à l’arrêt et le fluide frigorigène retiré. Toute infraction à la réglementation peut entrainer des amendes de 5ème classe Article R543-123 du Code de l'environement : Est passible d'une contravention de 5ème classe le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées.
• Si la fuite n'est pas réparable : la recharge est interdite. (exemples : condenseur perçé, carcasse compresseur fissurée , fuite sur structure réservoir, batterie évaporateur perçée,..)
o | Le détenteur de l’équipement porte à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes. Le dégazage dans l’atmosphère est une opération interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. | Article R. 543-87 & art 3.4.AM 04/08/2014
OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES (Télé-déclarer en ligne et conserver dans un classeur les documents listés ci-dessous à disposition des inspecteurs de la DREAL)
o | Récépissé de déclaration de l’installation ou récépissé de demande pour bénéficier de l’antériorité (A actualiser si déclaré sous une ancienne rubrique ICPE (ex : 2920) | art 1.2 .& 3.3 AM 04/08/2014
o | Inventaire des fluides (A fournir lors de votre déclaration)
o | Schéma général des tuyauteries (A fournir au dossier transmis par voie électronique à l'administration )
o | Le rapport de contrôle périodique par des organismes agréés, si l'installation est soumise à cette l'obligation. | Art. 1.1.2. de l’arrêté du 04/08/14 articles R. 512-55 à R. 512-60
o | Contrôle de l’accès à la salle des machines et consignes de sécurité sur les portes des salles des machines Ø MCI peut vous fournir les consignes de sécurité d’accès et fluide | art 4.2 .AM 04/08/2014
o | Fiche d'intervention (CERFA 15497*02), registre déchets & dégazage à Registre au format électronique autorisé | art 3.4 & 7 .AM 04/08/2014 Art 543-82
N.B. conserver pendant cinq ans les fiches d’intervention BSDD (CERFA) pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement si charge en HCFC > 3kg ou charge en HFC > 5 Teq CO2.
Ø A l’issue de chaque intervention MCI vous envoie par email la fiche CERFA. Il est à votre charge de les conserver.
o | Attestation de capacité de l’agence MCI (document en annexe dans votre contrat de maintenance ) | Art 543-78
o | présence du rapport d’inspection périodiques des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles, dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW, si requise. | Article R224-59-2
OBLIGATIONS LIEES A L'INSTALLATION
o | Etiquetage fluide sur chaque équipement : | Art. 3.2. de l’arrêté du 04/08/14 Article R543-77
• Fluide (indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent)
| • Macaron bleu (prochain contrôle périodique) | Art 6 & 7 de l’arrêté du 29/02/16
• Macaron rouge (en complément si fuite non réparée)
Prochain mois
Année
N° attestation de capacité de l’agence
N° attestation de capacité de l’agence
o | Un système de détection de fuite de type DNI ou SMART doit être présent pour toute installation ≥ 500 Teq CO2 | Art 4 §2 de (UE) n° 5172014 Art 3 de l'arrêté du 29/02/16
Ø MCI vous a fait parvenir des devis à ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter
o | Si le local ne dispose pas d'une extraction d'air suffisante, les sorties de soupapes positionnées directement dans les salles des machines doivent être renvoyées à l'extérieur. | Art L4121-1 et suivant
o | Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère doivent être obturées (bouchon) et le calorifuge en bon état. | Art. 4.3. de l’arrêté du 04/08/14
Ø Nous nous tenons à votre disposition pour réaliser les devis de mise en conformité .
Equipements sous pression
o | Vous devez disposer de la liste de vos équipements sous pression soumis à contrôles périodiques | Art. 6-III de l’arrêté du 20/11/17
Ø MCI peut vous aider à constituer cette liste via un audit de site.
o | En cas d’équipements sous pression soumis sur le site, présenter le dossier relatif à leur fabrication et exploitation. | Art. 6-I de l’arrêté du 20/11/17
Ø MCI peut vous proposer un devis d'audit de site avec mise en conformité et constitution du dossier pour cette prestation.
o | Date de la prochaine inspection périodique (IP) Ø MCI peut vous proposer un devis d'inspection périodique. | CTP systèmes frigorifiques du 07/07/2014
o | Date de la prochaine requalification périodique (RP) Ø MCI peut vous proposer un devis de requalification périodique. | CTP systèmes frigorifiques du 07/07/2014
Détecteur
obligatoire